## Lista completa
Projeto (código) | 06001-26
Projeto (nome) | PAINEL PILOTO PORTFOLIO PRODUCAO 20260623-1151
Origem | Parte do painel | Categoria | Tag carga | Descrição carga | Tipo carga | Potência | Corrente ref. (A) | Código produto | Descrição produto | Fabricante | Quantidade | Observações | Memória de cálculo | Status
Composição aprovada | Proteção geral | Minidisjuntor |  |  |  |  | 1.55 | 5SJ13107MB | DISJ 3P C 10A 5SJ1 310-7MB | SIEMENS BRASIL LTDA | 1 | [STATUS_APROVACAO] Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac | [DISJUNTOR_GERAL] Tipo: MINIDISJUNTOR Critério: corrente de entrada = fase mais carregada do painel. Correntes por fase (sem fator de demanda): F1=1.55 A, F2=1.55 A, F3=1.55 A Fase mais carregada: F1 = 1.55 A Corrente de referência para seleção: 1.55 A (menor In comercial acima da referência; se indisponível, In ≥ referência) Tensão nominal: 380 V Número de polos: 3P Quantidade de opções encontradas: 1 | Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac
Composição aprovada | Seccionamento | Seccionadora |  |  |  |  | 1.55 | 3LD30540TK53 | SECC. 3P 16A VM 3LD3054-0TK53 | SIEMENS BRASIL LTDA | 1 | [STATUS_APROVACAO] Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac | [SECCIONAMENTO] Tipo: SECCIONADORA Corrente total do painel: 1.55 A Critério: menor corrente nominal >= corrente do painel Quantidade de opções encontradas: 1 | Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac
Composição aprovada | Proteção de carga | Disjuntor Motor | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 | 3MV81001MG00 | DISJUNTOR MOTOR 3MV8 1,0-1,6A 1NA+1NF | SIEMENS BRASIL LTDA | 1 | [STATUS_APROVACAO] Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac | [DISJUNTOR MOTOR] Carga: M1 - MOTOR BOMBA PILOTO Tipo de carga: MOTOR Tipo de proteção do motor: DISJUNTOR_MOTOR Corrente de referência: 1.55 A Critério: faixa_ajuste_min_a <= corrente <= faixa_ajuste_max_a Regra de ordenação: maior sobra superior Critério final: primeiro item compatível retornado pelo selector | Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac
Composição aprovada | Acionamento de carga | Contatora | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 | 3TS29100AN2 | CONTATOR AC3:6A 1NA 220VCA | SIEMENS BRASIL LTDA | 1 | Contatora partida direta (linha) [STATUS_APROVACAO] Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac | [CONTATORA — PARTIDA DIRETA] Carga: M1 - MOTOR BOMBA PILOTO Tipo de carga: MOTOR Partida: DIRETA Reversível: False ¦ Freio: False Corrente do motor: 1.55 A Contatora partida direta (linha): AC-3 ≥ corrente_calculada_a = 1.55 A Tensão bobina: 220 V Tipo corrente bobina: CA Critério catálogo: corrente_ac3_a ≥ corrente exigida | Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac
Composição aprovada | Bornes | Borne | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 | 1521850000 | #CONECTOR DE PASSAGEM A2C 2.5 (1521850000) | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL | 3 | [STATUS_APROVACAO] Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac | [BORNE PASSAGEM — MOTOR] Carga: M1 - MOTOR BOMBA PILOTO Conexão no painel: CONEXAO_BORNES_COM_PE Fases (motor): 3 Corrente referência (dimensionamento): 1.5500 A Seção condutor fase (efetiva): 1.50 mm² Tipo borne: PASSAGEM ¦ 1 nível por unidade Quantidade de bornes de passagem: 3 Filtro catálogo: seccao_max_mm2 ≥ 1.50 mm² Categoria: BORNE | Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac
Composição aprovada | Bornes | Borne | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 | 1521680000 | #CONECTOR DE PASSAGEM A2C 2.5 PE (1521680000) | WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL | 1 | [STATUS_APROVACAO] Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac | [BORNE TERRA — MOTOR (PE)] Carga: M1 - MOTOR BOMBA PILOTO Corrente referência (dimensionamento): 1.5500 A Seção condutor PE (efetiva): 1.50 mm² Tipo borne: TERRA Categoria: BORNE | Sugerido pelo sistema e aprovado por DemoPac
Sugestão de item | Canaletas | Canaleta | [5 empty] | 19270 | DND30030 660, CANALETA (RECORTE ABERTO), 30X30MM (ALTURA X BASE), PVC RIGIDO, AZUL PETROLEO, BASE PERFURADA/DIN | Elesys | 0.12 |  | [MECANICA - CANALETAS] Canaletas verticais: 2 ¦ total 0 mm Canaletas horizontais: 2 ¦ total 120 mm Comprimento total: 120 mm Quantidade sugerida: 0.12 m Origem: layout_placa do dimensionamento mecânico. | Aguardando aprovação
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhuma etiqueta de identificação de cabo cadastrada. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - ETIQUETA] Condutor: PE/terra Quantidade de cabos/condutores: 1 Quantidade sugerida: 1 Tipo identificação: ETIQUETA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | [6 empty] | Nenhum suporte/luva de cabo compatível com a seção 2.50 mm2 para neutro. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - SUPORTE LUVA] Condutor: neutro Quantidade de cabos/condutores: 1 Quantidade sugerida: 1 Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo identificação: SUPORTE_LUVA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Cabo | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhum cabo unipolar compatível cadastrado para fase/comando/sinal, tipo POTENCIA, cor Preto, seção 1.50 mm2, ou a altura do painel ainda não foi definida no dimensionamento mecânico. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - CABO] Condutor: fase/comando/sinal Quantidade de condutores: 3 Comprimento estimado por condutor: 0.10 m Quantidade sugerida: 0.30 m Seção efetiva: 1.50 mm2 Tipo cabo: POTENCIA Cor cabo: Preto Critério v1: comprimento de cada condutor igual à altura do painel. | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | [6 empty] | Nenhuma etiqueta de identificação de cabo cadastrada. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - ETIQUETA] Condutor: fase/polos ativos Quantidade de cabos/condutores: 3 Quantidade sugerida: 3 Tipo identificação: ETIQUETA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Cabo | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhum cabo unipolar compatível cadastrado para PE/terra, tipo ATERRAMENTO, cor Verde/Amarelo, seção 1.50 mm2, ou a altura do painel ainda não foi definida no dimensionamento mecânico. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - CABO] Condutor: PE/terra Quantidade de condutores: 1 Comprimento estimado por condutor: 0.10 m Quantidade sugerida: 0.10 m Seção efetiva: 1.50 mm2 Tipo cabo: ATERRAMENTO Cor cabo: Verde/Amarelo Critério v1: comprimento de cada condutor igual à altura do painel. | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | [6 empty] | Nenhum suporte/luva de cabo compatível com a seção 2.50 mm2 para PE/terra. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - SUPORTE LUVA] Condutor: PE/terra Quantidade de cabos/condutores: 1 Quantidade sugerida: 1 Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo identificação: SUPORTE_LUVA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhum suporte/luva de cabo compatível com a seção 1.50 mm2 para PE/terra. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - SUPORTE LUVA] Condutor: PE/terra Quantidade de cabos/condutores: 1 Quantidade sugerida: 1 Seção efetiva: 1.50 mm2 Tipo identificação: SUPORTE_LUVA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Terminais | [6 empty] | Nenhum terminal tubular compatível com a seção 2.50 mm2 para fase/polos ativos. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - TERMINAL TUBULAR] Condutor: fase/polos ativos Quantidade de cabos/condutores: 3 Terminais por cabo: 2 (um por ponta) Quantidade sugerida: 6 Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo terminal: TUBULAR | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Terminais | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhum terminal tubular compatível com a seção 1.50 mm2 para PE/terra. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - TERMINAL TUBULAR] Condutor: PE/terra Quantidade de cabos/condutores: 1 Terminais por cabo: 2 (um por ponta) Quantidade sugerida: 2 Seção efetiva: 1.50 mm2 Tipo terminal: TUBULAR | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Cabo | [6 empty] | Nenhum cabo unipolar compatível cadastrado para PE/terra, tipo ATERRAMENTO, cor Verde/Amarelo, seção 2.50 mm2, ou a altura do painel ainda não foi definida no dimensionamento mecânico. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - CABO] Condutor: PE/terra Quantidade de condutores: 1 Comprimento estimado por condutor: 0.10 m Quantidade sugerida: 0.10 m Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo cabo: ATERRAMENTO Cor cabo: Verde/Amarelo Critério v1: comprimento de cada condutor igual à altura do painel. | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Terminais | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhum terminal tubular compatível com a seção 1.50 mm2 para fase/comando/sinal. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - TERMINAL TUBULAR] Condutor: fase/comando/sinal Quantidade de cabos/condutores: 3 Terminais por cabo: 2 (um por ponta) Quantidade sugerida: 6 Seção efetiva: 1.50 mm2 Tipo terminal: TUBULAR | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | [6 empty] | Nenhum suporte/luva de cabo compatível com a seção 2.50 mm2 para fase/polos ativos. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - SUPORTE LUVA] Condutor: fase/polos ativos Quantidade de cabos/condutores: 3 Quantidade sugerida: 3 Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo identificação: SUPORTE_LUVA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhum suporte/luva de cabo compatível com a seção 1.50 mm2 para fase/comando/sinal. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - SUPORTE LUVA] Condutor: fase/comando/sinal Quantidade de cabos/condutores: 3 Quantidade sugerida: 3 Seção efetiva: 1.50 mm2 Tipo identificação: SUPORTE_LUVA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Cabo | [6 empty] | Nenhum cabo unipolar compatível cadastrado para neutro, tipo POTENCIA, cor Azul, seção 2.50 mm2, ou a altura do painel ainda não foi definida no dimensionamento mecânico. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - CABO] Condutor: neutro Quantidade de condutores: 1 Comprimento estimado por condutor: 0.10 m Quantidade sugerida: 0.10 m Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo cabo: POTENCIA Cor cabo: Azul Critério v1: comprimento de cada condutor igual à altura do painel. | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | [6 empty] | Nenhuma etiqueta de identificação de cabo cadastrada. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - ETIQUETA] Condutor: PE/terra Quantidade de cabos/condutores: 1 Quantidade sugerida: 1 Tipo identificação: ETIQUETA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Terminais | [6 empty] | Nenhum terminal tubular compatível com a seção 2.50 mm2 para PE/terra. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - TERMINAL TUBULAR] Condutor: PE/terra Quantidade de cabos/condutores: 1 Terminais por cabo: 2 (um por ponta) Quantidade sugerida: 2 Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo terminal: TUBULAR | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | [6 empty] | Nenhuma etiqueta de identificação de cabo cadastrada. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - ETIQUETA] Condutor: neutro Quantidade de cabos/condutores: 1 Quantidade sugerida: 1 Tipo identificação: ETIQUETA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Cabo | [6 empty] | Nenhum cabo unipolar compatível cadastrado para fase/polos ativos, tipo POTENCIA, cor Preto, seção 2.50 mm2, ou a altura do painel ainda não foi definida no dimensionamento mecânico. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - CABO] Condutor: fase/polos ativos Quantidade de condutores: 3 Comprimento estimado por condutor: 0.10 m Quantidade sugerida: 0.30 m Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo cabo: POTENCIA Cor cabo: Preto Critério v1: comprimento de cada condutor igual à altura do painel. | Aberta
Pendência (catálogo) | Identificação | Identificação | M1 | MOTOR BOMBA PILOTO | Motor | 1.00 CV | 1.55 |  | Nenhuma etiqueta de identificação de cabo cadastrada. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - ETIQUETA] Condutor: fase/comando/sinal Quantidade de cabos/condutores: 3 Quantidade sugerida: 3 Tipo identificação: ETIQUETA_CABO | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Terminais | [6 empty] | Nenhum terminal tubular compatível com a seção 2.50 mm2 para neutro. |  |  |  | [ACESSORIO CABO - TERMINAL TUBULAR] Condutor: neutro Quantidade de cabos/condutores: 1 Terminais por cabo: 2 (um por ponta) Quantidade sugerida: 2 Seção efetiva: 2.50 mm2 Tipo terminal: TUBULAR | Aberta
Pendência (catálogo) | Acessórios | Acessórios Gerais | [6 empty] | Nenhum kit de acessórios gerais cadastrado para painel porte MEDIO com dimensões - x - mm. |  |  |  | [ACESSORIOS GERAIS] Porte calculado: MEDIO Largura referência: não informada mm Altura referência: não informada mm Profundidade referência: não informada mm Tipo acessório: KIT_MONTAGEM Quantidade sugerida: 1.00 Critério v1: kit de montagem por porte/faixa do painel após dimensionamento mecânico. | Aberta